## Sheet1
微网系统电控柜硬件点表
模块名称 | I/O | 变量名称 | 说明 | 备注
ADAM-6050-1 | DI0 | 柴发断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-1 | DI1 | 风机1断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-1 | DI2 | 风机2断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-1 | DI3 | 风机备用 | 未定义
ADAM-6050-1 | DI4 | PCS断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-1 | DI5 | 电气柜UPS总断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-1 | DI6 | 电气柜UPS故障 | 0=故障；1=正常； | 电平信号
ADAM-6050-1 | DI7 | 电气柜UPS报警 | 0=报警；1=正常； | 电平信号；报警UPS本身不会停止工作
ADAM-6050-1 | DI8 | 居民断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-1 | DI9 | 居民断路器状态备用 | 未定义
ADAM-6050-1 | DI10 | 空调断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-1 | DI11 | 空调断路器状态备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DI0 | 照明断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-2 | DI1 | 照明断路器状态备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DI2 | 空调热继状态 | 0=跳开；1=正常； | 电平信号
ADAM-6050-2 | DI3 | 空调热继备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DI4 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DI5 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DI6 | 空调接触器状态 | 0=分开；1=吸合； | 电平信号
ADAM-6050-2 | DI7 | 空调接触器备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DI8 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DI9 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DI10 | 滤波器断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-2 | DI11 | 电气柜UPS供控制柜断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-3 | DI0 | 浪涌保护状态 | 0=动作；1=正常； | 电平信号；动作=故障
ADAM-6050-3 | DI1 | 220V供电总空开状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-3 | DI2 | 220V/24V开关电源状态 | 0=故障；1=正常； | 电平信号
ADAM-6050-3 | DI3 | 24V空开状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-3 | DI4 | 散热/除湿空开状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-3 | DI5 | 控制柜UPS1报警 | 0=报警；1=正常； | 电平信号；报警=故障；但会维持短时供电
ADAM-6050-3 | DI6 | 控制柜UPS2报警 | 0=报警；1=正常； | 电平信号；报警=故障；但会维持短时供电
ADAM-6050-3 | DI7 | 海淡负载断路器状态 | 0=断开；1=闭合； | 电平信号
ADAM-6050-3 | DI8 | 海淡负载断路器备用 | 未定义
ADAM-6050-3 | DI9 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-3 | DI10 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-3 | DI11 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI0 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI1 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI2 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI3 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI4 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI5 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI6 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI7 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI8 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI9 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI10 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-4 | DI11 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-1 | DO0 | 柴发中间继电器 | 高电平触发 | 脉冲信号；控制断路器闭合
ADAM-6050-1 | DO1 | 居民中间继电器 | 高电平触发 | 脉冲信号；控制断路器闭合
ADAM-6050-1 | DO2 | 居民中间继电器备用 | 未定义
ADAM-6050-1 | DO3 | 空调中间继电器 | 0=分开；1=吸合； | 电平信号；控制接触器状态
ADAM-6050-1 | DO4 | 空调中间继电器备用 | 未定义
ADAM-6050-1 | DO5 | 柴发中间继电器 | 高电平触发 | 脉冲信号；控制断路器断开
ADAM-6050-2 | DO0 | 居民中间继电器 | 高电平触发 | 脉冲信号；控制断路器断开
ADAM-6050-2 | DO1 | 居民中间继电器备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DO2 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DO3 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DO4 | 备用 | 未定义
ADAM-6050-2 | DO5 | 备用 | 未定义
ADAM-6017-1 | Vin0+ | 柴发油位 | 4-20mA | 模拟量
| Vin0- |  | 未定义
ADAM-6017-1 | Vin1+ | 电流/电压模拟量输入备用 | 未定义
| Vin1- |  | 未定义
ADAM-6017-1 | Vin2+ | 电流/电压模拟量输入备用 | 未定义
| Vin2- |  | 未定义
ADAM-6017-1 | Vin3+ | 电流/电压模拟量输入备用 | 未定义
| Vin3- |  | 未定义
ADAM-6017-1 | Vin4+ | 电流/电压模拟量输入备用 | 未定义
| Vin4- |  | 未定义
ADAM-6017-1 | Vin5+ | 电流/电压模拟量输入备用 | 未定义
| Vin5- |  | 未定义
ADAM-6017-1 | Vin6+ | 电流/电压模拟量输入备用 | 未定义
| Vin6- |  | 未定义
ADAM-6017-1 | Vin7+ | 电流/电压模拟量输入备用 | 未定义
| Vin7- |  | 未定义
ADAM-6017-1 | DO0 | 数字量输出备用 | 未定义
ADAM-6017-1 | DO1 | 数字量输出备用 | 未定义